ENGINEERING SHEET		PAGE	1 OF 3
		SHEET NO．		REV. 0
SYSTEM	이 중 정 류 판	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	기 술 시 방 서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
기 술 시 방 서 (ENGINEERING SHEET)

ENGINEERING SHEET		PAGE	2 OF 3
		SHEET NO．		REV. 0
SYSTEM	이 중 정 류 판	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	기 술 시 방 서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
1. 일반사항 하수처리시설의 고도처리에 따라 반응조를 거친 슬러지 입자가 미세화되어 2차 침전지에서 침전이 원활하지 못하고 유출수에 미세입자가 다량 발생되는 현상을 방지하기위해 2차 침전지내에 이중 정류판(대한민국 실용신안 등록번호 0383763)을 시공하여 이중정류판 전단부는 바이오 응집구역으로 하고, 후단부는 침전구역으로 하여 침전지 처리수의 부유물질 농도를 최소화시키며, 시간에 따라 유입수량의 변동으로 발생되는 침전지의 밀림현상을 방지하여 2차침전지의 침전효율을 높이기 위하여 다음 사양에 의해 설계, 제작, 시공되어야 한다. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 형 식 이중 다공판형 침전지 규격 W12,000mm × H6,700mm / 지 정류판 규격 W5,750mm × H4,350mm × T250mm / 수로 재 질 정류판 : 판넬 STS304(2T) 보강대 : STS304 고정지지대 : STS304 형강 보조지지대 : STS304 환봉(∅16mm) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2. 설계 및 구조 1) 침전지의 길이 방향으로 적정한 위치에 설치하여 정류판은 플레이트 형식으로, 너비는 침전지의 유효폭으로 하며, 높이는 침전지의 유효수심이하로 한다. 또한 침전지 슬러지 수집기와 간섭이 발생될 수 있으므로 사전 검토하여 설계, 제작하여야한다. 2) 정류판은 다공을 가지는 판으로 스테인레스 보강형강을 구성하며 보강형강이 수직지지바와 용접 결합되어 견고하게 제작 시공되어야한다. 3) 정류판은 다각형 형상을 가지며 정류판 전단부는 바이오 응집(Bio flocculation)구역으로 하고, 후단부는 침전(Settling) 구역으로 하여 처리수의 부유물질을 최소화 하여야 한다. 4) 탈착 가능한 정류판을 2개 설치하며, 정류판의 구멍의 위치는 인접 정류판의 구멍의 위치와 수평적으로 일치하지 않도록 구성한다.

ENGINEERING SHEET		PAGE	3 OF 3
		SHEET NO．		REV. 0
SYSTEM	이 중 정 류 판	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	기 술 시 방 서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
5) 정류판의 재질은 물에서 부식 및 변형이 발생되지 않는 재질로서 햇볕에 노출되어도 변형이 되지 않아야 한다. 6) 벽체에 견고히 부착될 수 있도록 지지대를 설치하여 유입수의 저항에 충분한 강도를 가져야 한다. 3. 사용재료 • 정류판 STS304 (2T) • 고정 지지대 STS 304 형강 • 보조 지지대 STS304 환봉 • 볼트, 너트 STS304 4. 설치 1) 일반사항 계약상대자는 계약 체결 후 빠른 시간 내 현장조사를 실시하여 토목 구조물을 면밀히 사전 검토하여 작업 시 개구부라든지 기타 반영되어져야 할 사항이 토목 구조물에 반영될 수 있도록 관련상세 시공도면을 작성하여 공정에 차질이 없도록 제출하여야 하며 토목 작업 시 입회하여 책임지고 기술지원을 실시하여 향후 설치작업에 차질이 없도록 하여야 한다. 2) 설치 시 주의사항 ① 지지대 고정앙카 설치는 수평 및 수직을 완전히 맞추어 앵커볼트를 콘크리트에 고정하여 설치한다. . ② 기기의 설치는 좌우의 수평이 이루어지도록 시공하며 정류판이 처짐이 발생되지 않도록 지지대를 견고하게 고정한다 ③ 하단부와 상단부는 침전지 슬러지 수집기가 회전하므로 회전하는 이송체인 및 플라이트의 이동에 지장이 없도록 사전 검토하여야 한다. 4. 특기사항 본 시설은 안정적인 효율유지 및 효율증대를 위해, 정부로부터 녹색기술로 인증된 녹색기술인증 서 제 GT-12-00223호, “이중 정류벽과 슬러지수집기 및 호퍼교반장치를 이용한 장방형 고도처리 침전기술” 및 대한민국 실용신안 등록번호 0383763) 의 기술보유자 또는 기술보유자로부터 기술 을 이전 받아 제작승인을 득한 자 만이 제작․시공할 수 있다.