ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	카 탈 로 그		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
1. 기 술 시 방 서

ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	기술시방서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
1-2. 피스톤 협잡물 탈수기 1) 일반사항 본 설비는 협잡물 이송컨베이어의 배출 부 하단에 설치되며 인양된 협잡물 압축 탈수하여 배출하 기에 적합한 상태로 하기위한 시설로서 그의 설계, 제작, 납품, 설치 및 시운전등에 대하여 적용 한다. ----------------------------------------------------------------------- 기기번호 M-102 형 식 피스톤 압축 탈수방식 전 동 기 1.5㎾ x 380V x 3∅ x 60Hz 수 량 1대 ----------------------------------------------------------------------- 2) 설계 및 구조 (1) 협잡물 압축 탈수장치는 협잡물의 탈수, 압축, 이송을 동시에 행할 수 있는 기능을 구비하여 본체는 협잡물 투입구,협잡물 압착부, 협잡물 탈수이송부로 구성되며 압축탈수동작을 구동하는 유압구동부와 배관, 탈리여액의 배출을 위한 드레인을 포함한 배출부로 구성되며 협잡물 탈리여액 저장조의 협잡물 이송배출 부 아래에 위치하도록 설계 제작되어야 한다 (2) 구동장치는 전동기에 직결된 기어펌프 혹은 피스톤 펌프로 구성되며, 하부에 유압 작동유 저장 및 냉각을 위한 탱크를 갖춘다. (3) 협잡물 압축 탈수장치의 유입구는 협잡물의 낙하하여 압축부로 유도를 가지는 구조로서 협잡물 투입 관찰과 점검을 위한 투시창과 점검구를 가지며 악취의 발산을 방지하기위하여 밀폐구조를 가진다. (4) 협잡물 압축부는 왕복운동을 하는 피스톤부와 피스톤 전면에는 다수의 탈수공을 가지는 압축 탈수판을 가지며 압축부의 하부에는 배수를 위한 스크린부를 구성한다. (5) 피스톤 부는 왕복운동을 하는 실린더의 전진 시 피스톤과 연결된 축이 전면으로 이동하면서 피스톤부의 전면 탈수 압착판을 일정간격 전진시키면 탈수공이 형성된 압축판이 전면 돌출되어 압축 탈수의 기능을 가지며 후진시에는 탈수압착판이 먼저 후진하면서 돌출되었던 부분이 후진하면 피스톤부의 전면에 돌출되어 있던 탈수공 크린핀이 탈수공에 끼인 협잡물을 제거할수 있는 구조를 가진다.이때 탈수공과 탈수공 크린핀은 항상 일치될 수 있는 구조로서 전진 시에도 압착판을 완전히 벗어나지 않는 구조를 가지며 탈수공은 탈수공 크린핀 쪽으로 테이퍼진 구조로서 크린핀이 있어도 탈수가 원활히 될 수 있는 구조여야 한다.

ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	기술시방서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
(6) 압축부의 하부 스크린은 실린더 이동방향으로 웨지바로 구성되며 스크린바 간격에 끼인 협잡물을 제거할 수 있는 구성하여 압착판이 전면으로 전진 시에는 레이크가 바로서 스크린사이에 끼인 협잡물을 세정부 안쪽으로 제거할 수 있는 구조를 가지며 후진시에는 눕혀져 스크린부를 막으면서 스크린 안쪽으로 배출하는 구조의 레이크 가진다. (7) 피스톤부는 유입구보다 길게 구성되어 전진 시에는 유입구로 투입되는 협잡물이 완전히 차단되는 구조를 가지며 피스톤이 후진 시에 피스톤 상부의 협잡물이 압축관과 피스톤부 사이에 끼임현상이 발생하여 피스톤부의 동작에 이상이 발생되지 않으며 원활한 전후진의 동작을 위하여 피스톤부의 원주와 동일규모의 라이너를 압축관 전면부에 구성한다. 또한 피스톤부 전진 시 압축판이 돌출되는 공간으로 협잡물이 떨어짐을 방지하도록 스라이딩형 협잡물 유입 방지막을 구성하여 전면 부 톨출 시와 후진시에 압축판과 연동 할 수 있게 한다. 압축판 탈수공 타공 규격은 5 ~ 10mm 이어야한다.. (8) 본체 수평부 바닥에는 배수관을 설치하여 점검, 청소시 내부를 완전히 비울수 있는 구조로 한다. 3) 재 질 탈수기 본체 , 슈트 스테인레스304 스크린 및 배수장치 스테인레스304 축 스테인레스강 (STS 403) 압축판 및 압축실린더 스테인레스강 (STS 304) 배관 스텐인레스 STS 304 가대 일반구조용 압연강 (SS400) 기초볼트 스테인레스강 (STS 304) 4) 부속품 주변 배관 및 부속 1식 기초볼트 1식 기타 필요품 및 특수공구 1식

ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	기술시방서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
5) 현장조작반 (1) 일반사항 현장 조작반은 협잡물이송 및 탈수 시설에 대하여 감시 및 조작 할 수 있도록 하기 위하여 제작 설치한다. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 형 식 옥외 자립형 규 격 700 x 400 x 1650 용 도 세목 / 미세목 스크린 협잡물 처리의 조작용 수 량 1 대 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (2) 구 조 - 외함은 STS 304, 2t이상으로 방수 자립형으로 한다. - 협잡물 이송 및 탈수설비는 협잡물 발생 및 처리장치와 연동하여 자동제어운전이 되어야하며 비상시 비상정지 조작스위치가 있어야 한다. - 본 장치의 운전 및 제어를 위한 장치의 조작반과 현장제어를 위한 배선. 배관이 이루어져 한다. (3) 재 질 현장 조작반 본체 스테인레스강 (STS 304) 기초볼트 스테인레스강 (STS 304) (4) 부속품 제어 및 조작 부품 1식 주변 배선 및 배관 1식 기초볼트 1식 기타 필요품 및 특수공구 1식

ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	카 탈 로 그		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
2. 설 계 계 산 서

ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	설계계산서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
피스톤 협잡물 탈수기 1) 설계조건 형 식 : 유압 피스톤 압축식 탈 수 물 : 협잡물 수 량 : 1대 (트윈 구동) 2) 설계계산 (1) 실린더 선정 [eqn: P _{1} `=`F`` TIMES A _{1}] P₁: 슬러지 압착력 F : 탈수에 필요한 압력 (10kgf/cm²) [eqn: P _{1} =`10` TIMES ` {pi (20.3) ^{2}} over {4} =3236.5`kgf] A₁: 압착판 단면적 d : 압착판 지름 (203mm) p : 사용 유압 (140kgf/cm²) P₂: 탈수기 압착력 D : 실린더 내경 [eqn: P _{1} =p TIMES A _{2}] A₂: 실린더 단면적 [eqn: P _{1} =140kgf TIMES {pi D ^{2}} over {4}] [eqn: D`= sqrt {{4 TIMES 3236.5} over {140 TIMES pi }} =5.42`cm] 계산상으로는 실린더 내경이 Ø54.2이나 협잡물의 점성등을 고려하여 실제 실린더 내경을 Ø63 으로 선정 ...................................... OK

ENGINEERING SHEET		PAGE	OF
		SHEET NO．		REV. △
SYSTEM	압축프레스 협잡물 탈수기	DATE
			FOR APPROVAL
SUBJECT	설계계산서		FOR INFORMATION
			FOR REVIEW
(2) 펌프 선정 [eqn: V= {L} over {t} = {75cm} over {28t} =2.7cm/s] 실린더 행정거리 : 750 mm [eqn: A _{2} = {pi TIMES D ^{2}} over {4} = {pi TIMES 6.3 ^{2}} over {4} =31.17cm ^{2}] 실린더 전진시간 : 28초 A₂: 실린더 단면적 [eqn: Q _{1} = {스트로크 TIMES 실린더단면적} over {행정시간}] 펌프유량 : Q₁ [eqn: Q _{1} =V TIMES A _{2} =2.68 TIMES 31.17=83.54cm ^{3} /s SIMEQ 5`l/min] 실린더는 각각 단동운전이므로 따라서 펌프는 5 l/min을 선정 (3) 동력 선정 [eqn: kW= {p TIMES Q _{1}} over {612} = {140 TIMES 5} over {612} =1.1kW] 모터 동력은 1.5kW로 선정

ENGINEERING  SHEET

PAGE

OF

SHEET

NO．

REV. △

SYSTEM

압축프레스 협잡물 탈수기

DATE

FOR APPROVAL

SUBJECT

설계계산서

FOR INFORMATION

FOR REVIEW

(4) 협잡물 탈수기 용량 계산

NO	항 목	값	비 고
1	STROKE	0.75m	실린더 스트로크
2	1회 탈수시간	1 min	탈수조건
3	유입유량	30,000m³/d	1일 유입유량

① 탈수 단면적

[eqn: A= {pi D ^{2}} over {4} = {pi TIMES (20.3) ^{2}} over {4} =323.65cm ^{2}]

② 협잡물 발생량 (분류식 협잡물 농도는 30ppm)

[eqn: q=Q TIMES p`=`30000m ^{3} /d TIMES 0.00003=0.9m ^{3} /d=0.11m ^{3} /h`(1일`8시간)]

[eqn: {0.0375} over {2}}m ^{ 3}/h= 0.01875m ^{ 3}/h]                        1일 계획유량 : 30000 m³/d

③ 협잡물 탈수기 용량 (Q₂)

[eqn: Q _{2} =A TIMES V TIMES stroke=323.65cm ^{2} TIMES 2.68cm/s TIMES 75cm=65053.65cm ^{3} /s]

[eqn: 65053.65cm ^{3} /s`=3.9m ^{3} /h]

3.9 m³/h > 0.019 --------------- O.K