1. 수직 스크린

(1) 일반 사항

본 기기는 처리장 유입수로에 설치되어 하수 및 폐수에 함유된 각종 협잡물을 연속적으로 제거하기 위하여 사용되며, 다음 사양에 의해 설계, 제작되어야 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

형          식	평면 수직형 다단 스크린

수  로  규  격	W1.0m × H2.0mH

유  입  용  량	(1,000 ㎥/day)

협잡물  처리량	6.57 ㎥/hr

메  쉬  공  극	20 mm

세  정  수  량         약 250 l/min,대

세  정  수  압         3 - 5 Kg/cm2

동          력	1.5 kW

전          원	380V × 3Ø × 60Hz

수          량	1 대

운  전  방  법	연동 및 수동 스위치식

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(2) 구조

1) 스크린은 수로에 설치되어 수로의 단면을 횡단하면서 협잡물을 걸러 제거하는데 적합한 구조이어야 한다.

2) 수로를 따라 유동되는 물이 스크린판을 통과하기 전과 후에 형성되는 수두차를 최소화시키는 상태로 수로를 따라 유동되는 물에 포함된 협잡물을 걸러내도록, 협잡물이 걸리는 스크린판이 다수개로 연이어지게 결합되고, 수로를 통과하는 물에 수직으로 배치된 상태로, 하나의 구동체인과 양옆의 가이드레일에 의해 스크린판이 수로를 통과하는 물의 수직단면상에서 일렬로 회전시키는 구조이다.

3) 정면과 배면이 개방된 상태로 수로에 설치되는 본체와 본체의 개방된 정면을 통해 유입되는 물에서 협잡물을 걸러내도록 물의 흐름방향에 수직으로 배치되고, 다수개가 연이어지게 본체의 정면 내측 둘레에 구비되는 스크린판과 다수의 스크린판이 무한궤도로 회전 가능하게 고정되도록 스크린판의 배면을 따라 장착되는 이송체인과 본체에 설치되어 이송체인의 무한궤도 이동을 안내하면서 이송체인을 구동시키는 체인구동부와 본체에 설치되어 스크린판에서 협잡물을 이탈시킨 후에 이를 포집하여 외부로 배출시키는 협잡물 배출부로 구성된다.

4) 스크린판은 이송체인의 회전부위에 돌출되면서 회전 가능하게 장착되는 장착부재와 장착부재에 하단 중앙이 장착되는 중공된 원호형의 프레임과 프레임의 중공된 내측에 장착되는 그물망으로 구성되며, 프레임의 상단이 슬라이딩 가능하게 삽입되도록 프레임의 하단 둘레에 형성되는 슬라이딩홈을 갖는 구조이다.

5) 체인구동부는 이송체인에 맞물려 이송체인을 구동시키는 구동스프로켓과 본체의 상면에 설치되고 구동스프로킷에 연결되어 구동스프로켓을 회전시키는 모터구동부로 구성된다.

6) 체인구동부는 본체의 내측에 회전 가능하게 장착되고 구동스프로킷에 대응하여 이송체인의 하부측에 맞물려 회전되는 아이들스프로킷과 이송체인의 회전부위가 슬라이딩 가능하게 삽입되어 이송체인의 이동을 안내하는 가이드레일로 구성된다.

7) 협잡물배출부는 스크린판의 배면으로 본체의 내측 상부에 설치되고 물이 공급되는 물공급관과 스크린판의 배면을 향해 물공급관에 경사지게 설치되는 다수의 분사노즐과 분사노즐에 의해 분사된 물에 의해 이탈된 협잡물이 포집되도록 상부가 개방된 상태로 본체의 전면에 설치되는 포집통이 구성되어 협잡물을 배출시킬 수 있도록 하여야 한다.

8) 구동부

전동기, 감속기(토르크리미트 내장형), CHAIN SPROCKET, CHAIN SPROCKET WHEEL 축으로 구동되어 이송체인을 회전시켜, 이송체인에 부착된 이송원판을 회전하면서 이물질이 제거되어야 한다. 스크린에 이물질이 걸릴 시에 상, 하 작동이 가능하도록 모터는 정, 역 회전이 되어야 하며 구동부 커버의 재질은 스테인레스강으로 제작한다.

9) 현장제어반

① 현장제어반은 1.5t이상의 스테인레스 강판제 옥외 방수형 제작되어야 한다.

② 제어반의 구성은 자동 및 수동 조작이 가능하여야 하며, 현재의 운전 상태를 파악 할 수 있도록 램프를 설치한다.

③ 이상 발견 시 즉시 정지 할 수 있도록 비상 정지 버튼을 설치한다.

④ 중앙 감시반에서 운전 및 정지 상태를 파악 할 수 있도록 신호를 보낼 수 있는 단자를 구비하여야 한다.

(3) 사용 재료

• FRAME	STS 304

• 이송원판	STS 304

• 이송체인	STS 304

• 레이크	STS 304

• 분사배관	STS 304

• SPROCKET	SM45C

• 협잡물 배출장치	STS 304

• 볼트 및 너트	STS 304

(4) 대당 부속품

• 기초볼트 및 너트 (STS304)	1식

• 기타 필요 부속품	1식

(5) 예비품

• 이송체인	전 수량의 10 %

• 이송원판	전 수량의 10 %

• 정비공구	1식

(6) 검사 및 시운전

1) 재료검사

각종 재료는 Maker Mill Sheet 또는 공인기관의 시험 검사서를 제출하여야 한다.

2) 외관 및 치수검사

3) 구입기기 검사

구입 기기류는 외관, 기능의 확인 및 Maker 발행의 시험 성적서를 제출하여야 한다.

4) 시운전

스크린을 현장에 조립 설치 후 무부하, 부하운전 및 연동운전을 하여야 하며, 이상소음이 없고 협잡물을 제거하는데 전혀 지장이 없어야 한다.